## 首页
仪表数据表
INSTRUMENT DATA SHEET
一体化温度变送器
INT. TEMPERATURE TRANSMITTER
| 0 | [9 empty] | 2021.11.23
版次 REV. |  | 说明 DESCRIPTION |  |  |  | 编制 PREP'D | 校核 CHK'D |  | 审核 REV'D | 审定 APP'D | 日期 DATE
|  |  |  | 首 页 COVER SHEET |  |  | 工程名称PROJECT |  | 四川升和药业股份有限公司提取车间涉醇装置自动化改造项目
编制 PREP'D |  |  | 2021.11.23 |  |  |  | 设计项目SECTION |  | 醇提安全改造项目
校核 CHK'D |  |  | 2021.11.23 |  |  |  | 设计阶段STAGE |  | 施工图
审核 REV'D |  |  | 2021.11.23 | 编号 NO. | SH.1EX-2021.DD-06.IN-010SC |  |  | 0 | 共 7 页
版次 REV.

## 1
|  |  | 仪表数据表 |  |  |  | 项目名称 | 四川升和药业股份有限公司提取车间涉醇装置自动化改造项目
|  |  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | PROJECT
|  |  | 一体化温度变送器 |  |  |  | 图号 | SH.1EX-2021.DD-06.IN-010SC
INT. TEMPERATURE TRANSMITTER
|  |  | 项目号 |  |  |  | 设计阶段 | 施工图
|  |  | JOB No. |  |  |  | STAGE
1 | 位号 TAG No. |  |  | TT-14071-01 |  |  |  | TT-14072-01
2 | 用途 SERVICE |  |  | 红参提取液浓缩器蒸发室温度 联锁、记录、报警 |  |  |  | 麦冬提取液浓缩器蒸发室温度 联锁、记录、报警
3 | P&ID号 P&ID No. |  |  | SH.1EX-2021.DD-03.IN-02SC |  |  |  | SH.1EX-2021.DD-03.IN-02SC
4 | 管道/设备编号 LINE/EQUIP. No. |  |  | 1407-1 |  |  |  | 1407-2
5 | 操作条件 OPERATING CONDITIONS
6 | 工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 含醇蒸汽 |  |  |  | 含醇蒸汽
7 | 介质状态 FLUID PHASE |  |  | 气体 |  |  |  | 气体
8 | 操作压力 OPERATING PRESS. Mpa(G) |  |  | -0.084 |  |  |  | -0.084
9 | 操作温度 OPERATIN TEMP. ℃ |  |  | 90 |  |  |  | 90
10 | 最大压力 Max.Press. [MPa(G)] |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.09
11 | 温度元件规格 TEMPERATURE SENSOR SPECIFICATION
12 | 型号 MODEL |  |  | - |  |  |  | -
13 | 测温元件类型 TYPE |  |  | 热电阻 |  |  |  | 热电阻
14 | 分度号 MARK GRADUATION |  |  | Pt100 |  |  |  | Pt100
15 | 测温元件数量 THERMO ELEMENT Q'TY. |  |  | 1 |  |  |  | 1
16 | 结构形式 CONSTRUCTION STYLE |  |  | 铠装 |  |  |  | 铠装
17 | 测温端形式 HOT JUNCTION STYLE |  |  | - |  |  |  | -
18 | 保护管材质 STEM MAT'L |  |  | SUS316L |  |  |  | SUS316L
19 | 保护管外径 STEM DIAMETER |  |  | φ6 |  |  |  | φ6
20 | 精度 ACCURACY |  |  | A级 |  |  |  | A级
21 | 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | ExdⅡBT4 Gb |  |  |  | ExdⅡBT4 Gb
22 | 安装固定方式 MOUNTING STYLE |  |  | 带补强管固定螺纹式 |  |  |  | 带补强管固定螺纹式
23 | 连接螺纹规格 THREAD SIZE |  |  | M20x1.5（M） |  |  |  | M20x1.5（M）
24 | 温度元件套管规格 THERMOWELL SPECIFICATION
25 | 型号 MODEL |  |  | - |  |  |  | -
26 | 结构形式 CONSTRUCTION TYPE |  |  | 卫生型保护套管 |  |  |  | 卫生型保护套管
27 | 套管材质 WELL MAT'L |  |  | SUS316L |  |  |  | SUS316L
28 | 套管外形 SHANK STYLE |  |  | 制造厂标准 |  |  |  | 制造厂标准
29 | 套管外径 WELL DIAMETER |  |  | 制造厂标准（需满足压力等级PN16） |  |  |  | 制造厂标准（需满足压力等级PN16）
30 | 套管全长 CONNECTION FULL-LENGTH |  |  | - |  |  |  | -
31 | 套管插入深度 WELL INSERTION LENGTH |  |  | 根据设备结构尺寸确定 |  |  |  | 根据设备结构尺寸确定
32 | 工艺连接方式 PROCESS CONN. STYLE |  |  | 法兰连接 |  |  |  | 法兰连接
33 | 法兰材质 FLANGE MAT'L |  |  | SUS304 |  |  |  | SUS304
34 | 法兰标准 FLANGE STD. |  |  | HG/20593-97 |  |  |  | HG/20593-97
35 | 法兰等级 FLANGE RATING |  |  | PN16 |  |  |  | PN16
36 | 法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  | DN25(A) RF |  |  |  | DN25(A) RF
37 | 卫生认证 SANITARY CERTIFICATION |  |  | 3-A认证或EHEDG认证 |  |  |  | 3-A认证或EHEDG认证
38 | 变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
39 | 型号 MODEL |  |  | - |  |  |  | -
40 | 测量范围 MEASUREMENT RANGE |  |  | 0~100℃ |  |  |  | 0~100℃
41 | 输入信号 INPUT SIGNAL |  |  | RTD |  |  |  | RTD
42 | 输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4~20mA+HART |  |  |  | 4~20mA+HART
43 | 电源 POWER SUPPLY |  |  | 24V.DC |  |  |  | 24V.DC
44 | 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 2X1/2"NPT(F) |  |  |  | 2X1/2"NPT(F)
45 | 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | ExdⅡBT4 Gb |  |  |  | ExdⅡBT4 Gb
46 | 防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65 |  |  |  | IP65
47 | 精度 ACCURACY |  |  | ±0.1％ |  |  |  | ±0.1％
48 | 断偶保护 BREAK DOWN PROTECTION |  |  | - |  |  |  | -
49 | 输出指示表 OUTPUT INDICTOR |  |  | - |  |  |  | -
50 | 安全完整性等级 SAFTY INTEGRITY LEVEL |  |  | - |  |  |  | -
51 | 备注 REMARKS |  |  | ①保护套管外表面粗糙度≤0.8μm，电子抛光； ②就地指示表防爆等级ExiaⅡBT4 Ga，防护等级IP65,电气接口1/2"NPT(F)。 ③配套提供铠装电缆专用防爆密封接头，接头材质不锈钢，铠装电缆外径约为φ12。 ④配套提供垫片、紧固件等全套安装附件。
版次 |  | 说明 |  | 设计 | 日期 | 校核 |  | 日期 | 审核 | 日期
REV |  | DESCRIPTION |  | PRE'D | DATE | CHK'D |  | DATE | APP'D | DATE

## 2
|  |  | 仪表数据表 |  |  |  | 项目名称 | 四川升和药业股份有限公司提取车间涉醇装置自动化改造项目
|  |  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | PROJECT
|  |  | 一体化温度变送器 |  |  |  | 图号 | SH.1EX-2021.DD-06.IN-010SC
|  |  | INT. TEMPERATURE TRANSMITTER |  |  |  | 图号 | SH.1EX-2021.DD-06.IN-010SC
|  |  | 项目号 |  |  |  | 设计阶段 | 施工图
|  |  | JOB No. |  |  |  | STAGE
1 | 位号 TAG No. |  |  | TT-14131-01 |  |  |  | TT-14132-01
2 | 用途 SERVICE |  |  | 红参水处理浓缩器蒸发室温度 联锁、记录、报警 |  |  |  | 麦冬水处理浓缩器蒸发室温度 联锁、记录、报警
3 | P&ID号 P&ID No. |  |  | SH.1EX-2021.DD-03.IN-03SC |  |  |  | SH.1EX-2021.DD-03.IN-03SC
4 | 管道/设备编号 LINE/EQUIP. No. |  |  | 1413-1 |  |  |  | 1413-2
5 | 操作条件 OPERATING CONDITIONS
6 | 工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 含醇蒸汽 |  |  |  | 含醇蒸汽
7 | 介质状态 FLUID PHASE |  |  | 气体 |  |  |  | 气体
8 | 操作压力 OPERATING PRESS. Mpa(G) |  |  | -0.084 |  |  |  | -0.084
9 | 操作温度 OPERATIN TEMP. ℃ |  |  | 90 |  |  |  | 90
10 | 最大压力 Max.Press. [MPa(G)] |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.09
11 | 温度元件规格 TEMPERATURE SENSOR SPECIFICATION
12 | 型号 MODEL |  |  | - |  |  |  | -
13 | 测温元件类型 TYPE |  |  | 热电阻 |  |  |  | 热电阻
14 | 分度号 MARK GRADUATION |  |  | Pt100 |  |  |  | Pt100
15 | 测温元件数量 THERMO ELEMENT Q'TY. |  |  | 1 |  |  |  | 1
16 | 结构形式 CONSTRUCTION STYLE |  |  | 铠装 |  |  |  | 铠装
17 | 测温端形式 HOT JUNCTION STYLE |  |  | - |  |  |  | -
18 | 保护管材质 STEM MAT'L |  |  | SUS316L |  |  |  | SUS316L
19 | 保护管外径 STEM DIAMETER |  |  | φ6 |  |  |  | φ6
20 | 精度 ACCURACY |  |  | A级 |  |  |  | A级
21 | 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | ExdⅡBT4 Gb |  |  |  | ExdⅡBT4 Gb
22 | 安装固定方式 MOUNTING STYLE |  |  | 带补强管固定螺纹式 |  |  |  | 带补强管固定螺纹式
23 | 连接螺纹规格 THREAD SIZE |  |  | M20x1.5（M） |  |  |  | M20x1.5（M）
24 | 温度元件套管规格 THERMOWELL SPECIFICATION
25 | 型号 MODEL |  |  | - |  |  |  | -
26 | 结构形式 CONSTRUCTION TYPE |  |  | 卫生型保护套管 |  |  |  | 卫生型保护套管
27 | 套管材质 WELL MAT'L |  |  | SUS316L |  |  |  | SUS316L
28 | 套管外形 SHANK STYLE |  |  | 制造厂标准 |  |  |  | 制造厂标准
29 | 套管外径 WELL DIAMETER |  |  | 制造厂标准（需满足压力等级PN16） |  |  |  | 制造厂标准（需满足压力等级PN16）
30 | 套管全长 CONNECTION FULL-LENGTH |  |  | - |  |  |  | -
31 | 套管插入深度 WELL INSERTION LENGTH |  |  | 根据设备结构尺寸确定 |  |  |  | 根据设备结构尺寸确定
32 | 工艺连接方式 PROCESS CONN. STYLE |  |  | 法兰连接 |  |  |  | 法兰连接
33 | 法兰材质 FLANGE MAT'L |  |  | SUS304 |  |  |  | SUS304
34 | 法兰标准 FLANGE STD. |  |  | HG/20593-97 |  |  |  | HG/20593-97
35 | 法兰等级 FLANGE RATING |  |  | PN16 |  |  |  | PN16
36 | 法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  | DN25(A) RF |  |  |  | DN25(A) RF
37 | 卫生认证 SANITARY CERTIFICATION |  |  | 3-A认证或EHEDG认证 |  |  |  | 3-A认证或EHEDG认证
38 | 变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
39 | 型号 MODEL |  |  | - |  |  |  | -
40 | 测量范围 MEASUREMENT RANGE |  |  | 0~100℃ |  |  |  | 0~100℃
41 | 输入信号 INPUT SIGNAL |  |  | RTD |  |  |  | RTD
42 | 输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4~20mA+HART |  |  |  | 4~20mA+HART
43 | 电源 POWER SUPPLY |  |  | 24V.DC |  |  |  | 24V.DC
44 | 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 2X1/2"NPT(F) |  |  |  | 2X1/2"NPT(F)
45 | 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | ExdⅡBT4 Gb |  |  |  | ExdⅡBT4 Gb
46 | 防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65 |  |  |  | IP65
47 | 精度 ACCURACY |  |  | ±0.1％ |  |  |  | ±0.1％
48 | 断偶保护 BREAK DOWN PROTECTION |  |  | - |  |  |  | -
49 | 输出指示表 OUTPUT INDICTOR |  |  | - |  |  |  | -
50 | 安全完整性等级 SAFTY INTEGRITY LEVEL |  |  | - |  |  |  | -
51 | 备注 REMARKS |  |  | ①保护套管外表面粗糙度≤0.8μm，电子抛光； ②就地指示表防爆等级ExiaⅡBT4 Ga，防护等级IP65,电气接口1/2"NPT(F)。 ③配套提供铠装电缆专用防爆密封接头，接头材质不锈钢，铠装电缆外径约为φ12。 ④配套提供垫片、紧固件等全套安装附件。
版次 |  | 说明 |  | 设计 | 日期 | 校核 |  | 日期 | 审核 | 日期
REV |  | DESCRIPTION |  | PRE'D | DATE | CHK'D |  | DATE | APP'D | DATE

## 3
|  |  | 仪表数据表 |  |  |  | 项目名称 | 四川升和药业股份有限公司提取车间涉醇装置自动化改造项目
|  |  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | PROJECT
|  |  | 一体化温度变送器 |  |  |  | 图号 | SH.1EX-2021.DD-06.IN-010SC
|  |  | INT. TEMPERATURE TRANSMITTER |  |  |  | 图号 | SH.1EX-2021.DD-06.IN-010SC
|  |  | 项目号 |  |  |  | 设计阶段 | 施工图
|  |  | JOB No. |  |  |  | STAGE
1 | 位号 TAG No. |  |  | TT-12135-01 |  |  |  | TT-12192-01
2 | 用途 SERVICE |  |  | 丹参75%浓缩器蒸发室温度 联锁、记录、报警 |  |  |  | 丹参水处理浓缩器蒸发室温度 联锁、记录、报警
3 | P&ID号 P&ID No. |  |  | SH.1EX-2021.DD-03.IN-05SC |  |  |  | SH.1EX-2021.DD-03.IN-05SC
4 | 管道/设备编号 LINE/EQUIP. No. |  |  | 1213-5 |  |  |  | 1219-2
5 | 操作条件 OPERATING CONDITIONS
6 | 工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 含醇蒸汽 |  |  |  | 含醇蒸汽
7 | 介质状态 FLUID PHASE |  |  | 气体 |  |  |  | 气体
8 | 操作压力 OPERATING PRESS. Mpa(G) |  |  | -0.084 |  |  |  | -0.084
9 | 操作温度 OPERATIN TEMP. ℃ |  |  | 90 |  |  |  | 90
10 | 最大压力 Max.Press. [MPa(G)] |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.09
11 | 温度元件规格 TEMPERATURE SENSOR SPECIFICATION
12 | 型号 MODEL |  |  | - |  |  |  | -
13 | 测温元件类型 TYPE |  |  | 热电阻 |  |  |  | 热电阻
14 | 分度号 MARK GRADUATION |  |  | Pt100 |  |  |  | Pt100
15 | 测温元件数量 THERMO ELEMENT Q'TY. |  |  | 1 |  |  |  | 1
16 | 结构形式 CONSTRUCTION STYLE |  |  | 铠装 |  |  |  | 铠装
17 | 测温端形式 HOT JUNCTION STYLE |  |  | - |  |  |  | -
18 | 保护管材质 STEM MAT'L |  |  | SUS316L |  |  |  | SUS316L
19 | 保护管外径 STEM DIAMETER |  |  | φ6 |  |  |  | φ6
20 | 精度 ACCURACY |  |  | A级 |  |  |  | A级
21 | 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | ExdⅡBT4 Gb |  |  |  | ExdⅡBT4 Gb
22 | 安装固定方式 MOUNTING STYLE |  |  | 带补强管固定螺纹式 |  |  |  | 带补强管固定螺纹式
23 | 连接螺纹规格 THREAD SIZE |  |  | M20x1.5（M） |  |  |  | M20x1.5（M）
24 | 温度元件套管规格 THERMOWELL SPECIFICATION
25 | 型号 MODEL |  |  | - |  |  |  | -
26 | 结构形式 CONSTRUCTION TYPE |  |  | 卫生型保护套管 |  |  |  | 卫生型保护套管
27 | 套管材质 WELL MAT'L |  |  | SUS316L |  |  |  | SUS316L
28 | 套管外形 SHANK STYLE |  |  | 制造厂标准 |  |  |  | 制造厂标准
29 | 套管外径 WELL DIAMETER |  |  | 制造厂标准（需满足压力等级PN16） |  |  |  | 制造厂标准（需满足压力等级PN16）
30 | 套管全长 CONNECTION FULL-LENGTH |  |  | - |  |  |  | -
31 | 套管插入深度 WELL INSERTION LENGTH |  |  | 根据设备结构尺寸确定 |  |  |  | 根据设备结构尺寸确定
32 | 工艺连接方式 PROCESS CONN. STYLE |  |  | 法兰连接 |  |  |  | 法兰连接
33 | 法兰材质 FLANGE MAT'L |  |  | SUS304 |  |  |  | SUS304
34 | 法兰标准 FLANGE STD. |  |  | HG/20593-97 |  |  |  | HG/20593-97
35 | 法兰等级 FLANGE RATING |  |  | PN16 |  |  |  | PN16
36 | 法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  | DN25(A) RF |  |  |  | DN25(A) RF
37 | 卫生认证 SANITARY CERTIFICATION |  |  | 3-A认证或EHEDG认证 |  |  |  | 3-A认证或EHEDG认证
38 | 变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
39 | 型号 MODEL |  |  | - |  |  |  | -
40 | 测量范围 MEASUREMENT RANGE |  |  | 0~100℃ |  |  |  | 0~100℃
41 | 输入信号 INPUT SIGNAL |  |  | RTD |  |  |  | RTD
42 | 输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4~20mA+HART |  |  |  | 4~20mA+HART
43 | 电源 POWER SUPPLY |  |  | 24V.DC |  |  |  | 24V.DC
44 | 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 2X1/2"NPT(F) |  |  |  | 2X1/2"NPT(F)
45 | 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | ExdⅡBT4 Gb |  |  |  | ExdⅡBT4 Gb
46 | 防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65 |  |  |  | IP65
47 | 精度 ACCURACY |  |  | ±0.1％ |  |  |  | ±0.1％
48 | 断偶保护 BREAK DOWN PROTECTION |  |  | - |  |  |  | -
49 | 输出指示表 OUTPUT INDICTOR |  |  | - |  |  |  | -
50 | 安全完整性等级 SAFTY INTEGRITY LEVEL |  |  | - |  |  |  | -
51 | 备注 REMARKS |  |  | ①保护套管外表面粗糙度≤0.8μm，电子抛光； ②就地指示表防爆等级ExiaⅡBT4 Ga，防护等级IP65,电气接口1/2"NPT(F)。 ③配套提供铠装电缆专用防爆密封接头，接头材质不锈钢，铠装电缆外径约为φ12。 ④配套提供垫片、紧固件等全套安装附件。
版次 |  | 说明 |  | 设计 | 日期 | 校核 |  | 日期 | 审核 | 日期
REV |  | DESCRIPTION |  | PRE'D | DATE | CHK'D |  | DATE | APP'D | DATE

## 4
|  |  | 仪表数据表 |  |  |  | 项目名称 | 四川升和药业股份有限公司提取车间涉醇装置自动化改造项目
|  |  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | PROJECT
|  |  | 一体化温度变送器 |  |  |  | 图号 | SH.1EX-2021.DD-06.IN-010SC
|  |  | INT. TEMPERATURE TRANSMITTER |  |  |  | 图号 | SH.1EX-2021.DD-06.IN-010SC
|  |  | 项目号 |  |  |  | 设计阶段 | 施工图
|  |  | JOB No. |  |  |  | STAGE
1 | 位号 TAG No. |  |  | TT-108-01 |  |  |  | TT-15051-01
2 | 用途 SERVICE |  |  | 真空浓缩器（川黄）蒸发室温度 联锁、记录、报警 |  |  |  | 酒精回收塔（丹参85%醇沉）内胆温度联锁、记录、报警
3 | P&ID号 P&ID No. |  |  | SH.1EX-2021.DD-03.IN-08SC |  |  |  | SH.1EX-2021.DD-03.IN-05SC
4 | 管道/设备编号 LINE/EQUIP. No. |  |  | 108 |  |  |  | 1505-1
5 | 操作条件 OPERATING CONDITIONS
6 | 工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 含醇蒸汽 |  |  |  | 含醇蒸汽
7 | 介质状态 FLUID PHASE |  |  | 气体 |  |  |  | 气体
8 | 操作压力 OPERATING PRESS. Mpa(G) |  |  | -0.084 |  |  |  | 0.3
9 | 操作温度 OPERATIN TEMP. ℃ |  |  | 90 |  |  |  | 125
10 | 最大压力 Max.Press. [MPa(G)] |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.33
11 | 温度元件规格 TEMPERATURE SENSOR SPECIFICATION
12 | 型号 MODEL |  |  | - |  |  |  | -
13 | 测温元件类型 TYPE |  |  | 热电阻 |  |  |  | 热电阻
14 | 分度号 MARK GRADUATION |  |  | Pt100 |  |  |  | Pt100
15 | 测温元件数量 THERMO ELEMENT Q'TY. |  |  | 1 |  |  |  | 1
16 | 结构形式 CONSTRUCTION STYLE |  |  | 铠装 |  |  |  | 铠装
17 | 测温端形式 HOT JUNCTION STYLE |  |  | - |  |  |  | -
18 | 保护管材质 STEM MAT'L |  |  | SUS316L |  |  |  | SUS316L
19 | 保护管外径 STEM DIAMETER |  |  | φ6 |  |  |  | φ6
20 | 精度 ACCURACY |  |  | A级 |  |  |  | A级
21 | 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | ExdⅡBT4 Gb |  |  |  | ExdⅡBT4 Gb
22 | 安装固定方式 MOUNTING STYLE |  |  | 带补强管固定螺纹式 |  |  |  | 带补强管固定螺纹式
23 | 连接螺纹规格 THREAD SIZE |  |  | M20x1.5（M） |  |  |  | M20x1.5（M）
24 | 温度元件套管规格 THERMOWELL SPECIFICATION
25 | 型号 MODEL |  |  | - |  |  |  | -
26 | 结构形式 CONSTRUCTION TYPE |  |  | 卫生型保护套管 |  |  |  | 卫生型保护套管
27 | 套管材质 WELL MAT'L |  |  | SUS316L |  |  |  | SUS316L
28 | 套管外形 SHANK STYLE |  |  | 制造厂标准 |  |  |  | 制造厂标准
29 | 套管外径 WELL DIAMETER |  |  | 制造厂标准（需满足压力等级PN16） |  |  |  | 制造厂标准（需满足压力等级PN16）
30 | 套管全长 CONNECTION FULL-LENGTH |  |  | - |  |  |  | -
31 | 套管插入深度 WELL INSERTION LENGTH |  |  | 根据设备结构尺寸确定 |  |  |  | 根据设备结构尺寸确定
32 | 工艺连接方式 PROCESS CONN. STYLE |  |  | 法兰连接 |  |  |  | 法兰连接
33 | 法兰材质 FLANGE MAT'L |  |  | SUS304 |  |  |  | SUS304
34 | 法兰标准 FLANGE STD. |  |  | HG/20593-97 |  |  |  | HG/20593-97
35 | 法兰等级 FLANGE RATING |  |  | PN16 |  |  |  | PN16
36 | 法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  | DN25(A) RF |  |  |  | DN25(A) RF
37 | 卫生认证 SANITARY CERTIFICATION |  |  | 3-A认证或EHEDG认证 |  |  |  | 3-A认证或EHEDG认证
38 | 变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
39 | 型号 MODEL |  |  | - |  |  |  | -
40 | 测量范围 MEASUREMENT RANGE |  |  | 0~100℃ |  |  |  | 0~150℃
41 | 输入信号 INPUT SIGNAL |  |  | RTD |  |  |  | RTD
42 | 输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4~20mA+HART |  |  |  | 4~20mA+HART
43 | 电源 POWER SUPPLY |  |  | 24V.DC |  |  |  | 24V.DC
44 | 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 2X1/2"NPT(F) |  |  |  | 2X1/2"NPT(F)
45 | 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | ExdⅡBT4 Gb |  |  |  | ExdⅡBT4 Gb
46 | 防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65 |  |  |  | IP65
47 | 精度 ACCURACY |  |  | ±0.1％ |  |  |  | ±0.1％
48 | 断偶保护 BREAK DOWN PROTECTION |  |  | - |  |  |  | -
49 | 输出指示表 OUTPUT INDICTOR |  |  | - |  |  |  | -
50 | 安全完整性等级 SAFTY INTEGRITY LEVEL |  |  | - |  |  |  | -
51 | 备注 REMARKS |  |  | ①保护套管外表面粗糙度≤0.8μm，电子抛光； ②就地指示表防爆等级ExiaⅡBT4 Ga，防护等级IP65,电气接口1/2"NPT(F)。 ③配套提供铠装电缆专用防爆密封接头，接头材质不锈钢，铠装电缆外径约为φ12。 ④配套提供垫片、紧固件等全套安装附件。
版次 |  | 说明 |  | 设计 | 日期 | 校核 |  | 日期 | 审核 | 日期
REV |  | DESCRIPTION |  | PRE'D | DATE | CHK'D |  | DATE | APP'D | DATE

## 5
|  |  | 仪表数据表 |  |  |  | 项目名称 | 四川升和药业股份有限公司提取车间涉醇装置自动化改造项目
|  |  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | PROJECT
|  |  | 一体化温度变送器 |  |  |  | 图号 | SH.1EX-2021.DD-06.IN-010SC
|  |  | INT. TEMPERATURE TRANSMITTER |  |  |  | 图号 | SH.1EX-2021.DD-06.IN-010SC
|  |  | 项目号 |  |  |  | 设计阶段 | 施工图
|  |  | JOB No. |  |  |  | STAGE
1 | 位号 TAG No. |  |  | TT-15052-01 |  |  |  | TT-15053-01
2 | 用途 SERVICE |  |  | 酒精回收塔（丹参75%醇沉）内胆温度 联锁、记录、报警 |  |  |  | 酒精回收塔（麦冬）内胆温度 联锁、记录、报警
3 | P&ID号 P&ID No. |  |  | SH.1EX-2021.DD-03.IN-05SC |  |  |  | SH.1EX-2021.DD-03.IN-05SC
4 | 管道/设备编号 LINE/EQUIP. No. |  |  | 1505-2 |  |  |  | 1505-3
5 | 操作条件 OPERATING CONDITIONS
6 | 工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 含醇蒸汽 |  |  |  | 含醇蒸汽
7 | 介质状态 FLUID PHASE |  |  | 气体 |  |  |  | 气体
8 | 操作压力 OPERATING PRESS. Mpa(G) |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.3
9 | 操作温度 OPERATIN TEMP. ℃ |  |  | 125 |  |  |  | 125
10 | 最大压力 Max.Press. [MPa(G)] |  |  | 0.33 |  |  |  | 0.33
11 | 温度元件规格 TEMPERATURE SENSOR SPECIFICATION
12 | 型号 MODEL |  |  | - |  |  |  | -
13 | 测温元件类型 TYPE |  |  | 热电阻 |  |  |  | 热电阻
14 | 分度号 MARK GRADUATION |  |  | Pt100 |  |  |  | Pt100
15 | 测温元件数量 THERMO ELEMENT Q'TY. |  |  | 1 |  |  |  | 1
16 | 结构形式 CONSTRUCTION STYLE |  |  | 铠装 |  |  |  | 铠装
17 | 测温端形式 HOT JUNCTION STYLE |  |  | - |  |  |  | -
18 | 保护管材质 STEM MAT'L |  |  | SUS316L |  |  |  | SUS316L
19 | 保护管外径 STEM DIAMETER |  |  | φ6 |  |  |  | φ6
20 | 精度 ACCURACY |  |  | A级 |  |  |  | A级
21 | 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | ExdⅡBT4 Gb |  |  |  | ExdⅡBT4 Gb
22 | 安装固定方式 MOUNTING STYLE |  |  | 带补强管固定螺纹式 |  |  |  | 带补强管固定螺纹式
23 | 连接螺纹规格 THREAD SIZE |  |  | M20x1.5（M） |  |  |  | M20x1.5（M）
24 | 温度元件套管规格 THERMOWELL SPECIFICATION
25 | 型号 MODEL |  |  | - |  |  |  | -
26 | 结构形式 CONSTRUCTION TYPE |  |  | 卫生型保护套管 |  |  |  | 卫生型保护套管
27 | 套管材质 WELL MAT'L |  |  | SUS316L |  |  |  | SUS316L
28 | 套管外形 SHANK STYLE |  |  | 制造厂标准 |  |  |  | 制造厂标准
29 | 套管外径 WELL DIAMETER |  |  | 制造厂标准（需满足压力等级PN16） |  |  |  | 制造厂标准（需满足压力等级PN16）
30 | 套管全长 CONNECTION FULL-LENGTH |  |  | - |  |  |  | -
31 | 套管插入深度 WELL INSERTION LENGTH |  |  | 根据设备结构尺寸确定 |  |  |  | 根据设备结构尺寸确定
32 | 工艺连接方式 PROCESS CONN. STYLE |  |  | 法兰连接 |  |  |  | 法兰连接
33 | 法兰材质 FLANGE MAT'L |  |  | SUS304 |  |  |  | SUS304
34 | 法兰标准 FLANGE STD. |  |  | HG/20593-97 |  |  |  | HG/20593-97
35 | 法兰等级 FLANGE RATING |  |  | PN16 |  |  |  | PN16
36 | 法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  | DN25(A) RF |  |  |  | DN25(A) RF
37 | 卫生认证 SANITARY CERTIFICATION |  |  | 3-A认证或EHEDG认证 |  |  |  | 3-A认证或EHEDG认证
38 | 变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
39 | 型号 MODEL |  |  | - |  |  |  | -
40 | 测量范围 MEASUREMENT RANGE |  |  | 0~150℃ |  |  |  | 0~150℃
41 | 输入信号 INPUT SIGNAL |  |  | RTD |  |  |  | RTD
42 | 输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4~20mA+HART |  |  |  | 4~20mA+HART
43 | 电源 POWER SUPPLY |  |  | 24V.DC |  |  |  | 24V.DC
44 | 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 2X1/2"NPT(F) |  |  |  | 2X1/2"NPT(F)
45 | 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | ExdⅡBT4 Gb |  |  |  | ExdⅡBT4 Gb
46 | 防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65 |  |  |  | IP65
47 | 精度 ACCURACY |  |  | ±0.1％ |  |  |  | ±0.1％
48 | 断偶保护 BREAK DOWN PROTECTION |  |  | - |  |  |  | -
49 | 输出指示表 OUTPUT INDICTOR |  |  | - |  |  |  | -
50 | 安全完整性等级 SAFTY INTEGRITY LEVEL |  |  | - |  |  |  | -
51 | 备注 REMARKS |  |  | ①保护套管外表面粗糙度≤0.8μm，电子抛光； ②就地指示表防爆等级ExiaⅡBT4 Ga，防护等级IP65,电气接口1/2"NPT(F)。 ③配套提供铠装电缆专用防爆密封接头，接头材质不锈钢，铠装电缆外径约为φ12。 ④配套提供垫片、紧固件等全套安装附件。
版次 |  | 说明 |  | 设计 | 日期 | 校核 |  | 日期 | 审核 | 日期
REV |  | DESCRIPTION |  | PRE'D | DATE | CHK'D |  | DATE | APP'D | DATE

## 6
|  |  | 仪表数据表 |  |  |  | 项目名称 | 四川升和药业股份有限公司提取车间涉醇装置自动化改造项目
|  |  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | PROJECT
|  |  | 一体化温度变送器 |  |  |  | 图号 | SH.1EX-2021.DD-06.IN-010SC
|  |  | INT. TEMPERATURE TRANSMITTER |  |  |  | 图号 | SH.1EX-2021.DD-06.IN-010SC
|  |  | 项目号 |  |  |  | 设计阶段 | 施工图
|  |  | JOB No. |  |  |  | STAGE
1 | 位号 TAG No. |  |  | TT-15054-01 |  |  |  | TT-15055-01
2 | 用途 SERVICE |  |  | 酒精回收塔（红参）内胆温度 联锁、记录、报警 |  |  |  | 酒精回收塔（口服制剂）内胆温度 联锁、记录、报警
3 | P&ID号 P&ID No. |  |  | SH.1EX-2021.DD-03.IN-05SC |  |  |  | SH.1EX-2021.DD-03.IN-05SC
4 | 管道/设备编号 LINE/EQUIP. No. |  |  | 1505-4 |  |  |  | 1505-5
5 | 操作条件 OPERATING CONDITIONS
6 | 工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 含醇蒸汽 |  |  |  | 含醇蒸汽
7 | 介质状态 FLUID PHASE |  |  | 气体 |  |  |  | 气体
8 | 操作压力 OPERATING PRESS. Mpa(G) |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.3
9 | 操作温度 OPERATIN TEMP. ℃ |  |  | 125 |  |  |  | 125
10 | 最大压力 Max.Press. [MPa(G)] |  |  | 0.33 |  |  |  | 0.33
11 | 温度元件规格 TEMPERATURE SENSOR SPECIFICATION
12 | 型号 MODEL |  |  | - |  |  |  | -
13 | 测温元件类型 TYPE |  |  | 热电阻 |  |  |  | 热电阻
14 | 分度号 MARK GRADUATION |  |  | Pt100 |  |  |  | Pt100
15 | 测温元件数量 THERMO ELEMENT Q'TY. |  |  | 1 |  |  |  | 1
16 | 结构形式 CONSTRUCTION STYLE |  |  | 铠装 |  |  |  | 铠装
17 | 测温端形式 HOT JUNCTION STYLE |  |  | - |  |  |  | -
18 | 保护管材质 STEM MAT'L |  |  | SUS316L |  |  |  | SUS316L
19 | 保护管外径 STEM DIAMETER |  |  | φ6 |  |  |  | φ6
20 | 精度 ACCURACY |  |  | A级 |  |  |  | A级
21 | 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | ExdⅡBT4 Gb |  |  |  | ExdⅡBT4 Gb
22 | 安装固定方式 MOUNTING STYLE |  |  | 带补强管固定螺纹式 |  |  |  | 带补强管固定螺纹式
23 | 连接螺纹规格 THREAD SIZE |  |  | M20x1.5（M） |  |  |  | M20x1.5（M）
24 | 温度元件套管规格 THERMOWELL SPECIFICATION
25 | 型号 MODEL |  |  | - |  |  |  | -
26 | 结构形式 CONSTRUCTION TYPE |  |  | 卫生型保护套管 |  |  |  | 卫生型保护套管
27 | 套管材质 WELL MAT'L |  |  | SUS316L |  |  |  | SUS316L
28 | 套管外形 SHANK STYLE |  |  | 制造厂标准 |  |  |  | 制造厂标准
29 | 套管外径 WELL DIAMETER |  |  | 制造厂标准（需满足压力等级PN16） |  |  |  | 制造厂标准（需满足压力等级PN16）
30 | 套管全长 CONNECTION FULL-LENGTH |  |  | - |  |  |  | -
31 | 套管插入深度 WELL INSERTION LENGTH |  |  | 根据设备结构尺寸确定 |  |  |  | 根据设备结构尺寸确定
32 | 工艺连接方式 PROCESS CONN. STYLE |  |  | 法兰连接 |  |  |  | 法兰连接
33 | 法兰材质 FLANGE MAT'L |  |  | SUS304 |  |  |  | SUS304
34 | 法兰标准 FLANGE STD. |  |  | HG/20593-97 |  |  |  | HG/20593-97
35 | 法兰等级 FLANGE RATING |  |  | PN16 |  |  |  | PN16
36 | 法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  | DN25(A) RF |  |  |  | DN25(A) RF
37 | 卫生认证 SANITARY CERTIFICATION |  |  | 3-A认证或EHEDG认证 |  |  |  | 3-A认证或EHEDG认证
38 | 变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
39 | 型号 MODEL |  |  | - |  |  |  | -
40 | 测量范围 MEASUREMENT RANGE |  |  | 0~150℃ |  |  |  | 0~150℃
41 | 输入信号 INPUT SIGNAL |  |  | RTD |  |  |  | RTD
42 | 输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4~20mA+HART |  |  |  | 4~20mA+HART
43 | 电源 POWER SUPPLY |  |  | 24V.DC |  |  |  | 24V.DC
44 | 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 2X1/2"NPT(F) |  |  |  | 2X1/2"NPT(F)
45 | 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | ExdⅡBT4 Gb |  |  |  | ExdⅡBT4 Gb
46 | 防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65 |  |  |  | IP65
47 | 精度 ACCURACY |  |  | ±0.1％ |  |  |  | ±0.1％
48 | 断偶保护 BREAK DOWN PROTECTION |  |  | - |  |  |  | -
49 | 输出指示表 OUTPUT INDICTOR |  |  | - |  |  |  | -
50 | 安全完整性等级 SAFTY INTEGRITY LEVEL |  |  | - |  |  |  | -
51 | 备注 REMARKS |  |  | ①保护套管外表面粗糙度≤0.8μm，电子抛光； ②就地指示表防爆等级ExiaⅡBT4 Ga，防护等级IP65,电气接口1/2"NPT(F)。 ③配套提供铠装电缆专用防爆密封接头，接头材质不锈钢，铠装电缆外径约为φ12。 ④配套提供垫片、紧固件等全套安装附件。
版次 |  | 说明 |  | 设计 | 日期 | 校核 |  | 日期 | 审核 | 日期
REV |  | DESCRIPTION |  | PRE'D | DATE | CHK'D |  | DATE | APP'D | DATE

## 7
|  |  | 仪表数据表 |  |  |  | 项目名称 | 四川升和药业股份有限公司提取车间涉醇装置自动化改造项目
|  |  | INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | PROJECT
|  |  | 一体化温度变送器 |  |  |  | 图号 | SH.1EX-2021.DD-06.IN-010SC
|  |  | INT. TEMPERATURE TRANSMITTER |  |  |  | 图号 | SH.1EX-2021.DD-06.IN-010SC
|  |  | 项目号 |  |  |  | 设计阶段 | 施工图
|  |  | JOB No. |  |  |  | STAGE
1 | 位号 TAG No. |  |  | TT-15056-01
2 | 用途 SERVICE |  |  | 酒精回收塔（川黄）内胆温度 联锁、记录、报警
3 | P&ID号 P&ID No. |  |  | SH.1EX-2021.DD-03.IN-05SC
4 | 管道/设备编号 LINE/EQUIP. No. |  |  | 1505-6
5 | 操作条件 OPERATING CONDITIONS
6 | 工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 含醇蒸汽
7 | 介质状态 FLUID PHASE |  |  | 气体
8 | 操作压力 OPERATING PRESS. Mpa(G) |  |  | 0.3
9 | 操作温度 OPERATIN TEMP. ℃ |  |  | 125
10 | 最大压力 Max.Press. [MPa(G)] |  |  | 0.33
11 | 温度元件规格 TEMPERATURE SENSOR SPECIFICATION
12 | 型号 MODEL |  |  | -
13 | 测温元件类型 TYPE |  |  | 热电阻
14 | 分度号 MARK GRADUATION |  |  | Pt100
15 | 测温元件数量 THERMO ELEMENT Q'TY. |  |  | 1
16 | 结构形式 CONSTRUCTION STYLE |  |  | 铠装
17 | 测温端形式 HOT JUNCTION STYLE |  |  | -
18 | 保护管材质 STEM MAT'L |  |  | SUS316L
19 | 保护管外径 STEM DIAMETER |  |  | φ6
20 | 精度 ACCURACY |  |  | A级
21 | 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | ExdⅡBT4 Gb
22 | 安装固定方式 MOUNTING STYLE |  |  | 带补强管固定螺纹式
23 | 连接螺纹规格 THREAD SIZE |  |  | M20x1.5（M）
24 | 温度元件套管规格 THERMOWELL SPECIFICATION
25 | 型号 MODEL |  |  | -
26 | 结构形式 CONSTRUCTION TYPE |  |  | 卫生型保护套管
27 | 套管材质 WELL MAT'L |  |  | SUS316L
28 | 套管外形 SHANK STYLE |  |  | 制造厂标准
29 | 套管外径 WELL DIAMETER |  |  | 制造厂标准（需满足压力等级PN16）
30 | 套管全长 CONNECTION FULL-LENGTH |  |  | -
31 | 套管插入深度 WELL INSERTION LENGTH |  |  | 根据设备结构尺寸确定
32 | 工艺连接方式 PROCESS CONN. STYLE |  |  | 法兰连接
33 | 法兰材质 FLANGE MAT'L |  |  | SUS304
34 | 法兰标准 FLANGE STD. |  |  | HG/20593-97
35 | 法兰等级 FLANGE RATING |  |  | PN16
36 | 法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  | DN25(A) RF
37 | 卫生认证 SANITARY CERTIFICATION |  |  | 3-A认证或EHEDG认证
38 | 变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
39 | 型号 MODEL |  |  | -
40 | 测量范围 MEASUREMENT RANGE |  |  | 0~150℃
41 | 输入信号 INPUT SIGNAL |  |  | RTD
42 | 输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4~20mA+HART
43 | 电源 POWER SUPPLY |  |  | 24V.DC
44 | 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 2X1/2"NPT(F)
45 | 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | ExdⅡBT4 Gb
46 | 防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65
47 | 精度 ACCURACY |  |  | ±0.1％
48 | 断偶保护 BREAK DOWN PROTECTION |  |  | -
49 | 输出指示表 OUTPUT INDICTOR |  |  | -
50 | 安全完整性等级 SAFTY INTEGRITY LEVEL |  |  | -
51 | 备注 REMARKS |  |  | ①保护套管外表面粗糙度≤0.8μm，电子抛光； ②就地指示表防爆等级ExiaⅡBT4 Ga，防护等级IP65,电气接口1/2"NPT(F)。 ③配套提供铠装电缆专用防爆密封接头，接头材质不锈钢，铠装电缆外径约为φ12。 ④配套提供垫片、紧固件等全套安装附件。
版次 |  | 说明 |  | 设计 | 日期 | 校核 |  | 日期 | 审核 | 日期
REV |  | DESCRIPTION |  | PRE'D | DATE | CHK'D |  | DATE | APP'D | DATE