## 首页
PLC监控数据表
PLC SUPERVISION DATA SHEET
| 0 |  |  | 供施工 | [6 empty] | 2021.11.23
版次 REV. |  | 说明 DESCRIPTION |  |  |  | 编制 PREP'D | 校核 CHK'D |  | 审核 REV'D | 审定 APP'D | 日期 DATE
|  |  |  | 首 页 COVER SHEET |  |  | 工程名称 PROJECT |  | 四川升和药业股份有限公司提取车间涉醇装置自动化改造项目
编制 PREP'D |  |  | 2021.11.23 |  |  |  | 设计项目 SECTION |  | 提取车间
校核 CHK'D |  |  | 2021.11.23 |  |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图
审核 REV'D |  |  | 2021.11.23 | 编号 NO. | SH.1EX-2021.DD-08.IN-01SC |  | 版次 REV. | 0 | 共 13 页

## 表1
|  |  | PLC 监控数据表 PLC SUPERVISION DAIASA SHEEIAS | [10 empty] | 编号 NO. | SH.1EX-2021.DD-08.IN-01SC |  |  | 版次 REV. |  | 0
位号 |  | 用途 |  | 测量范围 | 工程单位 | 控制要求 CONIASROL | [7 empty] | 报警/联锁要求 ALARM / INIASERLOCK |  |  |  | 其它要求 OIASHER
[6 empty] | 控制设定值 | 调节器作用 | 控制算法 |  |  | ① | ② | ③ | 报警/联锁设定值 ④ |  |  |  | 报表 | 记录 | 累计 | 趋势 | 信号处理 | 备注
IASAG NO. |  | SERVICE |  | MEAS.RANGE | ENG.UNIIAS | CONIASROL SEIAS VALUE | CONIASR. ACIAS. | CONIASR.ALGORIRIASHM |  |  | 输入 | 输出 | 阀作用 | ALARM / INIASERLOCK SEIAS VALUE | [8 empty] | REMARKS
[7 empty] | 正 DIR./反 REV. | P | PI | PID | INPUIAS | OUIASPUIAS | VALVE ACIAS. | 低低 LL | 低 L | 高 H | 高高 HH | REP. | REC. | IASOIASALL | IASRE. | SIG. COND
PT-14011-01 |  | 提取罐（红参）内胆压力高 联锁、记录、报警 |  | 0~0.35 | Mpa | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 0.12MPa |  | √ | √ |  | √
XV-14011-01 |  | 蒸汽切断阀联锁 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
PT-14012-01 |  | 提取罐（麦冬）内胆压力高 联锁、记录、报警 |  | 0~0.35 | Mpa | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 0.12MPa |  | √ | √ |  | √
XV-14012-01 |  | 蒸汽切断阀联锁 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
PT-14011-01 |  | 提取罐（红参）内胆压力高高 联锁、记录、报警 |  | 0~0.35 | Mpa | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 0.14MPa |  | √ | √ |  | √
XV-14011-02 |  | 开启紧急放空阀 | [9 empty] | DO | FO | [8 empty] | 联锁
PT-14012-01 |  | 提取罐（麦冬）内胆压力高高 联锁、记录、报警 |  | 0~0.35 | Mpa | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 0.14MPa |  | √ | √ |  | √
XV-14012-02 |  | 开启紧急放空阀 | [9 empty] | DO | FO | [8 empty] | 联锁
PT-14011-02 |  | 提取罐（红参）夹套压力高 联锁、记录、报警 |  | 0~1.0 | Mpa | 加热0.18 回流0.1 |  |  |  |  | AI |  |  |  |  | 0.3MPa |  | √ | √ |  | √
XV-14011-01 |  | 蒸汽切断阀联锁 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
PT-14012-02 |  | 提取罐（麦冬）夹套压力高 联锁、记录、报警 |  | 0~1.0 | Mpa | 加热0.18 回流0.1 |  |  |  |  | AI |  |  |  |  | 0.3MPa |  | √ | √ |  | √
XV-14012-01 |  | 蒸汽切断阀联锁 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
FT-14011-01 |  | 提取罐（红参）乙醇进料流量 累计、联锁、记录、报警 |  | 3.6~9 | m³/h | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 设定值 |  | √ | √ | √ | √
15021 |  | 去停泵 | [9 empty] | DO | FC
联锁
FT-14012-01 |  | 提取罐（麦冬）乙醇进料流量 累计、联锁、记录、报警 |  | 3.6~9 | m³/h | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 设定值 |  | √ | √ | √ | √
15022 |  | 去停泵 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
FS-14051-01 |  | 提取液（红参）过滤器出料流量开关 联锁、记录 |  | 5~17 | m³/h | [5 empty] | DI |  |  |  | 5m³/h |  |  | √ | √ |  | √
14041 |  | 去停红参提取液泵 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 联锁
FS-14052-01 |  | 提取液（麦冬）过滤器出料流量开关 联锁、记录 |  | 5~17 | m³/h | [5 empty] | DI |  |  |  | 5m³/h |  |  | √ | √ |  | √
14042 |  | 去停麦冬提取液泵 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 联锁
LT-14061-01 |  | 提取液贮罐（红参）液位高 联锁、记录、报警 |  | / | mm | [5 empty] | AI |  |  |  |  | / |  | √ | √ |  | √
14041 |  | 去停红参提取液泵 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 联锁
LT-14061-01 |  | 提取液贮罐（红参）液位高高 联锁、记录、报警 |  | / | mm | [5 empty] | AI | [5 empty] | / | √ | √ |  | √
|  | 报警 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 报警
LT-14062-01 |  | 提取液贮罐（麦冬）液位高 联锁、记录、报警 |  | / | mm | [5 empty] | AI |  |  |  |  | / |  | √ | √ |  | √
14042 |  | 去停麦冬提取液泵 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 联锁
LT-14062-01 |  | 提取液贮罐（麦冬）液位高高 联锁、记录、报警 |  | / | mm | [5 empty] | AI | [5 empty] | / | √ | √ |  | √
|  | 报警 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 报警
PT-14071-01 |  | 红参提取浓缩器蒸发室压力高 联锁、记录、报警 |  | -0.1~0.3 | Mpa | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 0.11MPa |  | √ | √ |  | √
XV-14071-01 |  | 蒸汽切断阀联锁 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
PT-14072-01 |  | 麦冬提取浓缩器蒸发室压力高 联锁、记录、报警 |  | -0.1~0.3 | Mpa | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 0.11MPa |  | √ | √ |  | √
XV-14072-01 |  | 蒸汽切断阀联锁 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
PT-14071-01 |  | 红参提取浓缩器蒸发室压力高高 联锁、记录、报警 |  | -0.1~0.3 | Mpa | [5 empty] | AI | [5 empty] | 0.12MPa | √ | √ |  | √
XV-14071-02 |  | 开启紧急放空阀 | [9 empty] | DO | FO | [8 empty] | 联锁
PT-14072-01 |  | 麦冬提取浓缩器蒸发室压力高高 联锁、记录、报警 |  | -0.1~0.3 | Mpa | [5 empty] | AI | [5 empty] | 0.12MPa | √ | √ |  | √
XV-14072-02 |  | 开启紧急放空阀 | [9 empty] | DO | FO | [8 empty] | 联锁
LT-15011-01 |  | 回收乙醇贮罐（红参2号） 液位高联锁、记录、报警 |  | 0~3750 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 3000mm |  | √ | √ |  | √
XV-15054-01 |  | 切蒸汽阀 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
LT-15012-01 |  | 待回收乙醇贮罐（红参2号） 液位高联锁、记录、报警 |  | 0~3750 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 3000mm |  | √ | √ |  | √
XV-115012-01 |  | 切进料 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
LT-15011-01 |  | 回收乙醇贮罐（红参2号） 液位高联锁、记录、报警 |  | 0~3750 | mm | [5 empty] | AI | [5 empty] | 3375mm | √ | √ |  | √
|  | 报警提醒 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 报警
LT-15012-01 |  | 待回收乙醇贮罐（红参2号） 液位高联锁、记录、报警 |  | 0~3750 | mm | [5 empty] | AI | [5 empty] | 3375mm | √ | √ |  | √
|  | 报警提醒 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 报警
LT-15011-01 |  | 回收乙醇贮罐（红参2号） 液位高联锁、记录、报警 |  | 0~3750 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  | 100mm |  |  | √ | √ |  | √
XV-14071-04 |  | 切断阀联锁 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 联锁
LT-15012-01 |  | 待回收乙醇贮罐（红参2号） 液位高联锁、记录、报警 |  | 0~3750 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  | 100mm |  |  | √ | √ |  | √
XV-14072-04 |  | 切断阀联锁 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 联锁
PT-14131-01 |  | 红参水处理浓缩器蒸发室压力高 联锁、记录、报警 |  | -0.1~0.3 | Mpa | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 0.11MPa |  | √ | √ |  | √
XV-14131-01 |  | 蒸汽切断阀阀联锁 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
PT-14132-01 |  | 麦冬水处理浓缩器蒸发室压力高 联锁、记录、报警 |  | -0.1~0.3 | Mpa | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 0.11MPa |  | √ | √ |  | √
XV-14132-01 |  | 蒸汽切断阀阀联锁 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
PT-14131-01 |  | 红参水处理浓缩器蒸发室压力高高 联锁、记录、报警 |  | -0.1~0.3 | Mpa | [5 empty] | AI | [5 empty] | 0.12MPa | √ | √ |  | √
XV-14131-02 |  | 开启紧急放空阀 | [9 empty] | DO | FO | [8 empty] | 联锁
PT-14132-01 |  | 麦冬水处理浓缩器蒸发室压力高高 联锁、记录、报警 |  | -0.1~0.3 | Mpa | [5 empty] | AI | [5 empty] | 0.12MPa | √ | √ |  | √
XV-14132-02 |  | 开启紧急放空阀 | [9 empty] | DO | FO | [8 empty] | 联锁
PT-12135-01 |  | 丹参75%醇浓缩器蒸发室压力高 联锁、记录、报警 |  | -0.1~0.3 | Mpa | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 0.11MPa |  | √ | √ |  | √
XV-12135-01 |  | 蒸汽切断阀阀联锁 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
PT-12135-01 |  | 丹参75%醇浓缩器蒸发室压力高高 联锁、记录、报警 |  | -0.1~0.3 | Mpa | [5 empty] | AI | [5 empty] | 0.12MPa | √ | √ |  | √
XV-12135-02 |  | 开启紧急放空阀 | [9 empty] | DO | FO | [8 empty] | 联锁
PT-12192-01 |  | 丹参水处理浓缩器蒸发室压力高 联锁、记录、报警 |  | -0.1~0.3 | Mpa | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 0.11MPa |  | √ | √ |  | √
XV-12192-01 |  | 蒸汽切断阀阀联锁 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
PT-12192-01 |  | 丹参水处理浓缩器蒸发室压力高高 联锁、记录、报警 |  | -0.1~0.3 | Mpa | [5 empty] | AI | [5 empty] | 0.12MPa | √ | √ |  | √
XV-12192-02 |  | 开启紧急放空阀 | [9 empty] | DO | FO | [8 empty] | 联锁
LT-15031-01 |  | 待回收乙醇贮罐（丹参85%醇沉） 液位高联锁、记录、报警 |  | 0~3750 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 3000mm |  | √ | √ |  | √
XV-15031-01 |  | 切断阀联锁 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
LT-15031-01 |  | 待回收乙醇贮罐（丹参85%醇沉） 液位高高联锁、记录、报警 |  | 0~3750 | mm | [5 empty] | AI | [5 empty] | 3375mm | √ | √ |  | √
|  | 报警提醒 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 报警
LT-15031-01 |  | 待回收乙醇贮罐（丹参85%醇沉） 液位低联锁、记录、报警 |  | 0~3750 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  | 100mm |  |  | √ | √ |  | √
15041 |  | 去停丹参85%待回收乙醇泵 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 联锁
LT-15032-01 |  | 待回收乙醇贮罐（丹参75%醇沉） 液位高联锁、记录、报警 |  | 0~3750 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 3000mm |  | √ | √ |  | √
XV-15032-01 |  | 切断阀联锁 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
LT-15032-01 |  | 待回收乙醇贮罐（丹参75%醇沉） 液位高高联锁、记录、报警 |  | 0~3750 | mm | [5 empty] | AI | [5 empty] | 3375mm | √ | √ |  | √
|  | 报警提醒 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 报警
LT-15032-01 |  | 待回收乙醇贮罐（丹参75%醇沉） 液位低联锁、记录、报警 |  | 0~3750 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  | 100mm |  |  | √ | √ |  | √
15042 |  | 去停丹参75%待回收乙醇泵 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 联锁
LT-15033-01 |  | 待回收乙醇贮罐（麦冬） 液位高联锁、记录、报警 |  | 0~3750 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 3000mm |  | √ | √ |  | √
XV-15033-01 |  | 切断阀联锁 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
LT-15033-01 |  | 待回收乙醇贮罐（麦冬） 液位高高联锁、记录、报警 |  | 0~3750 | mm | [5 empty] | AI | [5 empty] | 3375mm | √ | √ |  | √
|  | 报警提醒 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 报警
LT-15033-01 |  | 待回收乙醇贮罐（麦冬） 液位低联锁、记录、报警 |  | 0~3750 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  | 100mm |  |  | √ | √ |  | √
15043 |  | 去停麦冬待回收乙醇泵 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 联锁
LT-15034-01 |  | 待回收乙醇贮罐（红参1号） 液位高联锁、记录、报警 |  | 0~3750 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 3000mm |  | √ | √ |  | √
XV-15034-01 |  | 切断阀联锁 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
LT-15034-01 |  | 待回收乙醇贮罐（红参1号） 液位高高联锁、记录、报警 |  | 0~3750 | mm | [5 empty] | AI | [5 empty] | 3375mm | √ | √ |  | √
|  | 报警提醒 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 报警
LT-15034-01 |  | 待回收乙醇贮罐（红参1号） 液位低联锁、记录、报警 |  | 0~3750 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  | 100mm |  |  | √ | √ |  | √
15044 |  | 去停红参1号待回收乙醇泵 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 联锁
LT-15035-01 |  | 待回收乙醇贮罐（口服制剂1号） 液位高联锁、记录、报警 |  | 50-1100 | cm | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 1050mm |  | √ | √ |  | √
XV-15035-01 |  | 切断阀联锁 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
LT-15035-01 |  | 待回收乙醇贮罐（口服制剂1号） 液位高高联锁、记录、报警 |  | 50-1100 | cm | [5 empty] | AI | [5 empty] | 1100mm | √ | √ |  | √
|  | 报警提醒 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 报警
LT-15035-01 |  | 待回收乙醇贮罐（口服制剂1号） 液位低联锁、记录、报警 |  | 50-1100 | cm | [5 empty] | AI |  |  |  | 50mm |  |  | √ | √ |  | √
15045 |  | 去停口服制剂1号待回收乙醇泵 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 联锁
LT-15036-01 |  | 待回收乙醇贮罐（口服制剂2号） 液位高联锁、记录、报警 |  | 50-1100 | cm | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 1050mm |  | √ | √ |  | √
XV-15036-01 |  | 切断阀联锁 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
LT-15036-01 |  | 待回收乙醇贮罐（口服制剂2号） 液位高高联锁、记录、报警 |  | 50-1100 | cm | [5 empty] | AI | [5 empty] | 1100mm | √ | √ |  | √
|  | 报警提醒 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 报警
LT-15036-01 |  | 待回收乙醇贮罐（口服制剂2号） 液位低联锁、记录、报警 |  | 50-1100 | cm | [5 empty] | AI |  |  |  | 50mm |  |  | √ | √ |  | √
15046 |  | 去停口服制剂待2号回收乙醇泵 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 联锁
LT-15037-01 |  | 回收乙醇贮罐（口服制剂1号） 液位高联锁、记录、报警 |  | 50-1100 | cm | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 1050mm |  | √ | √ |  | √
XV-15055-01 |  | 切断蒸汽 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
LT-15037-01 |  | 回收乙醇贮罐（口服制剂1号） 液位高高联锁、记录、报警 |  | 50-1100 | cm | [5 empty] | AI | [5 empty] | 1100mm | √ | √ |  | √
|  | 报警提醒 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 报警
LT-15037-01 |  | 回收乙醇贮罐（口服制剂1号） 液位低联锁、记录、报警 |  | 50-1100 | cm | [5 empty] | AI |  |  |  | 50mm |  |  | √ | √ |  | √
15047 |  | 去停口服制剂1号回收乙醇泵 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 联锁
LT-15038-01 |  | 回收乙醇贮罐（口服制剂2号） 液位高联锁、记录、报警 |  | 50-1100 | cm | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 1050mm |  | √ | √ |  | √
XV-15055-01 |  | 切断蒸汽 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
LT-15038-01 |  | 回收乙醇贮罐（口服制剂2号） 液位高高联锁、记录、报警 |  | 50-1100 | cm | [5 empty] | AI | [5 empty] | 1100mm | √ | √ |  | √
|  | 报警提醒 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 报警
LT-15038-01 |  | 回收乙醇贮罐（口服制剂2号） 液位低联锁、记录、报警 |  | 50-1100 | cm | [5 empty] | AI |  |  |  | 50mm |  |  | √ | √ |  | √
15048 |  | 去停口服制剂2号回收乙醇泵 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 联锁
PT-15051-01 |  | 酒精回收塔（丹参85%醇沉） 内胆压力高联锁、记录、报警 |  | 0~1.0 | Mpa | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 0.31MPa |  | √ | √ |  | √
XV-15051-01 |  | 蒸汽切断阀联锁 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
PT-15051-01 |  | 酒精回收塔（丹参85%醇沉） 内胆压力高高联锁、记录、报警 |  | 0~1.0 | Mpa | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 0.32MPa |  | √ | √ |  | √
|  | 报警 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 报警
PT-15052-01 |  | 酒精回收塔（丹参75%醇沉） 内胆压力高联锁、记录、报警 |  | 0~1.0 | Mpa | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 0.31MPa |  | √ | √ |  | √
XV-15052-01 |  | 蒸汽切断阀联锁 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
PT-15052-01 |  | 酒精回收塔（丹参75%醇沉） 内胆压力高高联锁、记录、报警 |  | 0~1.0 | Mpa | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 0.32MPa |  | √ | √ |  | √
|  | 报警 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 报警
PT-15053-01 |  | 酒精回收塔（麦冬） 内胆压力高联锁、记录、报警 |  | 0~1.0 | Mpa | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 0.31MPa |  | √ | √ |  | √
XV-15053-01 |  | 蒸汽切断阀联锁 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
PT-15053-01 |  | 酒精回收塔（麦冬） 内胆压力高高联锁、记录、报警 |  | 0~1.0 | Mpa | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 0.32MPa |  | √ | √ |  | √
|  | 报警 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 报警
PT-15054-01 |  | 酒精回收塔（红参） 内胆压力高联锁、记录、报警 |  | 0~1.0 | Mpa | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 0.31MPa |  | √ | √ |  | √
XV-15054-01 |  | 蒸汽切断阀联锁 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
PT-15054-01 |  | 酒精回收塔（红参） 内胆压力高高联锁、记录、报警 |  | 0~1.0 | Mpa | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 0.32MPa |  | √ | √ |  | √
|  | 报警 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 报警
PT-15055-01 |  | 酒精回收塔（口服制剂） 内胆压力高联锁、记录、报警 |  | 0~1.0 | Mpa | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 0.31MPa |  | √ | √ |  | √
XV-15055-01 |  | 蒸汽切断阀联锁 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
PT-15055-01 |  | 酒精回收塔（口服制剂） 内胆压力高高联锁、记录、报警 |  | 0~1.0 | Mpa | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 0.32MPa |  | √ | √ |  | √
|  | 报警 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 报警
PT-15056-01 |  | 酒精回收塔（川黄） 内胆压力高联锁、记录、报警 |  | 0~1.0 | Mpa | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 0.31MPa |  | √ | √ |  | √
XV-15056-01 |  | 蒸汽切断阀联锁 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
PT-15056-01 |  | 酒精回收塔（川黄） 内胆压力高高联锁、记录、报警 |  | 0~1.0 | Mpa | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 0.32MPa |  | √ | √ |  | √
|  | 报警 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 报警
LT-15051-01 |  | 酒精回收塔（丹参85%醇沉）液位高 联锁、记录、报警 |  | 250～2400 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 1920 |  | √ | √ |  | √
1504-1 |  | 切断进料阀 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
LT-15051-01 |  | 酒精回收塔（丹参85%醇沉）液位高高联锁、记录、报警 |  | 250～2400 | mm | [5 empty] | AI | [5 empty] | 2160 | √ | √ |  | √
|  | 报警提醒 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 报警
LT-15052-01 |  | 酒精回收塔（丹参75%醇沉）液位高 联锁、记录、报警 |  | 250～2400 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 1920 |  | √ | √ |  | √
1504-2 |  | 切断进料阀 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
LT-15052-01 |  | 酒精回收塔（丹参75%醇沉）液位高高联锁、记录、报警 |  | 250～2400 | mm | [5 empty] | AI | [5 empty] | 2160 | √ | √ |  | √
|  | 报警提醒 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 报警
LT-15053-01 |  | 酒精回收塔（麦冬）液位高 联锁、记录、报警 |  | 250～2400 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 1920 |  | √ | √ |  | √
1504-3 |  | 切断进料阀 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
LT-15053-01 |  | 酒精回收塔（麦冬）液位高高联锁、记录、报警 |  | 250～2400 | mm | [5 empty] | AI | [5 empty] | 2160 | √ | √ |  | √
|  | 报警提醒 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 报警
LT-15054-01 |  | 酒精回收塔（红参）液位高 联锁、记录、报警 |  | 250～2400 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 1920 |  | √ | √ |  | √
1504-4 |  | 切断进料阀 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
LT-15054-01 |  | 酒精回收塔（红参）液位高高联锁、记录、报警 |  | 250～2400 | mm | [5 empty] | AI | [5 empty] | 2160 | √ | √ |  | √
|  | 报警提醒 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 报警
LT-15055-01 |  | 酒精回收塔（口服制剂）液位高 联锁、记录、报警 |  | 250～2400 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 1920 |  | √ | √ |  | √
1504-5 |  | 切断进料阀 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
LT-15055-01 |  | 酒精回收塔（口服制剂）液位高高联锁、记录、报警 |  | 250～2400 | mm | [5 empty] | AI | [5 empty] | 2160 | √ | √ |  | √
|  | 报警提醒 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 报警
LT-15056-01 |  | 酒精回收塔（川黄）液位高 联锁、记录、报警 |  | 250～2400 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 1920 |  | √ | √ |  | √
1504-6 |  | 切断进料阀 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
LT-15056-01 |  | 酒精回收塔（川黄）液位高高联锁、记录、报警 |  | 250～2400 | mm | [5 empty] | AI | [5 empty] | 2160 | √ | √ |  | √
|  | 报警提醒 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 报警
TT-15051-01 |  | 酒精回收塔（丹参85%醇沉） 内胆温度高高联锁、记录、报警 |  | 0~150 | ℃ | 78.5 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | 100 | √ | √ |  | √
XV-15051-01 |  | 蒸汽切断阀联锁 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
TT-15052-01 |  | 酒精回收塔（丹参75%醇沉） 内胆温度高高联锁、记录、报警 |  | 0~150 | ℃ | 78.5 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | 100 | √ | √ |  | √
XV-15052-01 |  | 蒸汽切断阀联锁 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
TT-15053-01 |  | 酒精回收塔（麦冬） 内胆温度高高联锁、记录、报警 |  | 0~150 | ℃ | 78.5 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | 100 | √ | √ |  | √
XV-15053-01 |  | 蒸汽切断阀联锁 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
TT-15054-01 |  | 酒精回收塔（红参） 内胆温度高高联锁、记录、报警 |  | 0~150 | ℃ | 78.5 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | 100 | √ | √ |  | √
XV-15054-01 |  | 蒸汽切断阀联锁 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
TT-15055-01 |  | 酒精回收塔（口服制剂） 内胆温度高高联锁、记录、报警 |  | 0~150 | ℃ | 78.5 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | 100 | √ | √ |  | √
XV-15055-01 |  | 蒸汽切断阀联锁 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
TT-15056-01 |  | 酒精回收塔（川黄） 内胆温度高高联锁、记录、报警 |  | 0~150 | ℃ | 78.5 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | 100 | √ | √ |  | √
XV-15056-01 |  | 蒸汽切断阀联锁 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
LT-15091-01 |  | 回收乙醇贮罐（丹参85%醇沉） 液位高联锁、记录、报警 |  | 0~3750 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 3000mm |  | √ | √ |  | √
XV-15051-01 |  | 切断蒸汽 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
LT-15091-01 |  | 回收乙醇贮罐（丹参85%醇沉） 液位高高联锁、记录、报警 |  | 0~3750 | mm | [5 empty] | AI | [5 empty] | 3375mm | √ | √ |  | √
|  | 报警 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 报警
LT-15091-01 |  | 回收乙醇贮罐（丹参85%醇沉） 液位低联锁、记录、报警 |  | 0~3750 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  | 100mm |  |  | √ | √ |  | √
1510 |  | 去停丹参85%回收乙醇泵 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 联锁
LT-15092-01 |  | 回收乙醇贮罐（丹参75%醇沉） 液位高联锁、记录、报警 |  | 0~3750 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 3000mm |  | √ | √ |  | √
XV-15052-01 |  | 切断蒸汽 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
LT-15092-01 |  | 回收乙醇贮罐（丹参75%醇沉） 液位高高联锁、记录、报警 |  | 0~3750 | mm | [5 empty] | AI | [5 empty] | 3375mm | √ | √ |  | √
|  | 报警 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 报警
LT-15092-01 |  | 回收乙醇贮罐（丹参75%醇沉） 液位低联锁、记录、报警 |  | 0~3750 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  | 100mm |  |  | √ | √ |  | √
1510 |  | 去停丹参75%回收乙醇泵 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 联锁
LT-15093-01 |  | 回收乙醇贮罐（麦冬） 液位高联锁、记录、报警 |  | 0~3750 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 3000mm |  | √ | √ |  | √
XV-15053-01 |  | 切断蒸汽 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
LT-15093-01 |  | 回收乙醇贮罐（麦冬） 液位高高联锁、记录、报警 |  | 0~3750 | mm | [5 empty] | AI | [5 empty] | 3375mm | √ | √ |  | √
|  | 报警 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 报警
LT-15093-01 |  | 回收乙醇贮罐（麦冬） 液位低联锁、记录、报警 |  | 0~3750 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  | 100mm |  |  | √ | √ |  | √
1510 |  | 去停麦冬回收乙醇泵 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 联锁
LT-15094-01 |  | 回收乙醇贮罐（红麦1号） 液位高联锁、记录、报警 |  | 0~3750 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 3000mm |  | √ | √ |  | √
XV-15054-01 |  | 切断蒸汽 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
LT-15094-01 |  | 回收乙醇贮罐（红麦1号） 液位高高联锁、记录、报警 |  | 0~3750 | mm | [5 empty] | AI | [5 empty] | 3375mm | √ | √ |  | √
|  | 报警 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 报警
LT-15094-01 |  | 回收乙醇贮罐（红麦1号） 液位低联锁、记录、报警 |  | 0~3750 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  | 100mm |  |  | √ | √ |  | √
1510 |  | 去停麦冬回收乙醇泵 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 联锁
LT-15111-01 |  | 乙醇调配罐（麦冬醇提）液位高 联锁、记录、报警 |  | 12~3848 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 3078mm |  | √ | √ |  | √
1510 |  | 去停泵 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 联锁
LT-15111-01 |  | 乙醇调配罐（麦冬醇提）液位高高 联锁、记录、报警 |  | 0~3750 | mm | [5 empty] | AI | [5 empty] | 3463 | √ | √ |  | √
|  | 报警 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 报警
LT-15111-01 |  | 乙醇调配罐（麦冬醇提）液位低 联锁、记录、报警 |  | 0~3750 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  | 100mm |  |  | √ | √ |  | √
15121 |  | 去停麦冬醇提乙醇泵 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 联锁
LT-15112-01 |  | 乙醇调配罐（红参醇提）液位高 联锁、记录、报警 |  | 0~3750 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 3078mm |  | √ | √ |  | √
1510 |  | 去停泵 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 联锁
LT-15112-01 |  | 乙醇调配罐（红参醇提）液位高高 联锁、记录、报警 |  | 0~3750 | mm | [5 empty] | AI | [5 empty] | 3463 | √ | √ |  | √
|  | 报警 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 报警
LT-15112-01 |  | 乙醇调配罐（红参醇提）液位低 联锁、记录、报警 |  | 0~3750 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  | 100mm |  |  | √ | √ |  | √
15122 |  | 去停红参醇提乙醇泵 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 联锁
LT-15113-01 |  | 乙醇调配罐（丹参85%醇沉） 液位高联锁、记录、报警 |  | 0~3750 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 3078mm |  | √ | √ |  | √
1510 |  | 去停泵 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 联锁
LT-15113-01 |  | 乙醇调配罐（丹参85%醇沉） 液位高高联锁、记录、报警 |  | 0~3750 | mm | [5 empty] | AI | [5 empty] | 3463 | √ | √ |  | √
|  | 报警 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 报警
LT-15113-01 |  | 乙醇调配罐（丹参85%醇沉） 液位低联锁、记录、报警 |  | 0~3750 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  | 100mm |  |  | √ | √ |  | √
15123 |  | 去停丹参85%醇沉乙醇泵 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 联锁
LT-15114-01 |  | 乙醇调配罐（丹参75%醇沉） 液位高联锁、记录、报警 |  | 0~3750 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 3078mm |  | √ | √ |  | √
1510 |  | 去停泵 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 联锁
LT-15114-01 |  | 乙醇调配罐（丹参75%醇沉） 液位高高联锁、记录、报警 |  | 0~3750 | mm | [5 empty] | AI | [5 empty] | 3463 | √ | √ |  | √
|  | 报警 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 报警
LT-15114-01 |  | 乙醇调配罐（丹参75%醇沉） 液位低联锁、记录、报警 |  | 0~3750 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  | 0 |  |  | √ | √ |  | √ |  | 延时停泵
15124 |  | 去停丹参75%醇沉乙醇泵 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 联锁
LT-105-01 |  | 乙醇配制罐（川黄口服液用） 液位高联锁、记录 |  | 250-2000 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 1950 |  | √ | √ |  | √
XV-105-01 |  | 切断阀联锁 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
LT-105-01 |  | 乙醇配制罐（川黄口服液用） 液位高高联锁、记录 |  | 250-2000 | mm | [5 empty] | AI | [5 empty] | 2000 | √ | √ |  | √
|  | 报警、记录 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 报警、记录
LT-105-01 |  | 乙醇配制罐（川黄口服液用） 液位低联锁、记录 |  | 250-2000 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  | 0 |  |  | √ | √ |  | √ |  | 延时停泵
114f |  | 去停配制乙醇泵 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 联锁
LT-102a-01 |  | 回收乙醇贮罐（川黄1号） 液位高联锁、记录 |  | 600-1400 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 1350 |  | √ | √ |  | √
XV-15056-01 |  | 切断蒸汽 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
LT-102a-01 |  | 回收乙醇贮罐（川黄1号） 液位高高联锁、记录 |  | 600-1400 | mm | [5 empty] | AI | [5 empty] | 1400 | √ | √ |  | √
|  | 报警、记录 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 报警、记录
LT-102a-01 |  | 回收乙醇贮罐（川黄1号） 液位低联锁、记录 |  | 600-1400 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  | 0 |  |  | √ | √ |  | √ |  | 延时停泵
114a |  | 去停回收乙醇泵 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 联锁
LT-102b-01 |  | 回收乙醇贮罐（川黄2号） 液位高联锁、记录 |  | 600-1400 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 1350 |  | √ | √ |  | √
XV-15056-01 |  | 切断蒸汽 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
LT-102b-01 |  | 回收乙醇贮罐（川黄2号） 液位高高联锁、记录 |  | 600-1400 | mm | [5 empty] | AI | [5 empty] | 1400 | √ | √ |  | √
|  | 报警、记录 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 报警、记录
LT-102b-01 |  | 回收乙醇贮罐（川黄2号） 液位低联锁、记录 |  | 600-1400 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  | 0 |  |  | √ | √ |  | √ |  | 延时停泵
114b |  | 去停回收乙醇泵 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 联锁
LT-102c-01 |  | 回收乙醇贮罐（川黄3号） 液位高联锁、记录 |  | 600-1400 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 1350 |  | √ | √ |  | √
XV-15056-01 |  | 切断蒸汽 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
LT-102c-01 |  | 回收乙醇贮罐（川黄3号） 液位高高联锁、记录 |  | 600-1400 | mm | [5 empty] | AI | [5 empty] | 1400 | √ | √ |  | √
|  | 报警、记录 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 报警、记录
LT-102c-01 |  | 回收乙醇贮罐（川黄3号） 液位低联锁、记录 |  | 600-1400 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  | 0 |  |  | √ | √ |  | √ |  | 延时停泵
114c |  | 去停回收乙醇泵 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 联锁
LT-102d-01 |  | 回收乙醇贮罐（川黄4号） 液位高联锁、记录 |  | 600-1400 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 1350 |  | √ | √ |  | √
XV-15056-01 |  | 切断蒸汽 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
LT-102d-01 |  | 回收乙醇贮罐（川黄4号） 液位高高联锁、记录 |  | 600-1400 | mm | [5 empty] | AI | [5 empty] | 1400 | √ | √ |  | √
|  | 报警、记录 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 报警、记录
LT-102d-01 |  | 回收乙醇贮罐（川黄4号） 液位低联锁、记录 |  | 600-1400 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  | 0 |  |  | √ | √ |  | √ |  | 延时停泵
114d |  | 去停回收乙醇泵 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 报警
LT-102e-01 |  | 回收乙醇贮罐（川黄5号） 液位高联锁、记录 |  | 600-1400 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 1350 |  | √ | √ |  | √
XV-15056-01 |  | 切断蒸汽 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
LT-102e-01 |  | 回收乙醇贮罐（川黄5号） 液位高高联锁、记录 |  | 600-1400 | mm | [5 empty] | AI | [5 empty] | 1400 | √ | √ |  | √
|  | 报警、记录 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 报警、记录
LT-102e-01 |  | 回收乙醇贮罐（川黄5号） 液位低联锁、记录 |  | 600-1400 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  | 0 |  |  | √ | √ |  | √ |  | 延时停泵
114e |  | 去停回收乙醇泵 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 联锁
PT-108-01 |  | 真空浓缩器（川黄）蒸汽压力高 联锁、记录、报警 |  | -0.1~0.3 | Mpa | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 0.11MPa |  | √ | √ |  | √
XV-108-01 |  | 气动角座阀联锁 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
PT-108-01 |  | 真空浓缩器（川黄）蒸汽压力高高 联锁、记录、报警 |  | -0.1~0.3 | Mpa | [5 empty] | AI | [5 empty] | 0.12MPa | √ | √ |  | √
|  | 报警提醒 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 报警
LT-108-01 |  | 真空浓缩器（川黄）积液罐液位低 联锁、记录、报警 |  | 106-706 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  | 0 |  |  | √ | √ |  | √ |  | 延时停泵
115a |  | 去停泵 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 联锁
LT-101-01 |  | 待回收乙醇贮罐（川黄口服液用） 液位高联锁、记录 |  | 200-2000 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  |  | 1900 |  | √ | √ |  | √
105a |  | 去停川黄1号待回收乙醇泵 | [9 empty] | DO | FC | [8 empty] | 联锁
LT-101-01 |  | 待回收乙醇贮罐（川黄口服液用） 液位高高联锁、记录 |  | 200-2000 | mm | [5 empty] | AI | [5 empty] | 2000 | √ | √ |  | √
|  | 报警、记录 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 报警、记录
LT-101-01 |  | 待回收乙醇贮罐（川黄口服液用） 液位低联锁、记录 |  | 200-2000 | mm | [5 empty] | AI |  |  |  | 100mm |  |  | √ | √ |  | √
115b |  | 去停川黄2号待回收乙醇泵 | [9 empty] | DO | [9 empty] | 联锁
说明： | 1、INPUIAS：I1(两线制24VDC, 4～20mA)；I2(4～20mA)；RIASD(热电阻);IASC(热电偶);数字量：DI。2、OUIASPUIAS：I(4～20mA)，数字量：DO。
3、 阀作用：FC(故障关)；FO(故障开)；电开；电关。4、 报警/联锁设定值：一般写报警值，当有联锁值时写在斜线后，如 /0.2 。5、核对现场设备开孔位置，再行采购，同时更新本表格。